附件：

2019年度全省勘察设计质量检查项目处理决定表

| 序号 | 项目名称 | 执法检查情况 | 存在问题 | 处罚决定 |  |  |  |  | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 勘察设计单位 |  |  | 审图机构 |  |  |
|  |  |  |  | 勘察设计单位 | 勘察设计单位项目负责人、专业负责人 | 勘察设计单位主要设计人、勘察报告编制人 | 审图机构 | 审图机构专业审查人 |  |
| 1 | 全国青少年长白山革命传统教育基地一期项目 | 下发执法建议书 | 中设设计集团股份有限公司作为总承包单位将勘察业务发包给不具有勘察资质的靖宇县生昆钻井有限公司，属违法发包行为。 | 中设设计集团股份有限公司 处罚意见： 1、处以罚款。 2、记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 |  |  |  |  | 《吉林省建设工程勘察设计管理条例》第四十六条第一款 建设单位违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，并予以处罚： - 将勘察设计业务发包给不具备相应资质等级单位的，处以十万元以上三十万元以下罚款。《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 2 | 白桦林家温泉住宅地块五项目C#宿舍 | 下发执法建议书 | 计算书中二层学生餐厅的厨房活荷载取值2.5KN/㎡小于荷载规范的4.0KN/㎡的规定。违反《建筑结构荷载规范》5.1.1条规定。 | 北京蓝图工程设计有限公司 处罚意见： 1、处以罚款。 2、记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 项目负责人郭秀洹(一级注册建筑师)、结构专业负责人王欣 （一级注册结构师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 主要设计人梁哲浩 处罚意见： 通报批评 | 吉林市建设工程施工图审查中心 处罚意见： 1、处以罚款。 2、通报批评。 | 审查人高洪东（一级注册结构师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 《吉林省建设工程勘察设计管理条例》第四十七条第四款 勘察设计单位违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，并予以处罚：（四）未按照建设工程强制性标准进行勘察设计，……,处以五万元以上十万元以下罚款。 第四十八条第三款 施工图审查机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，处以一万元以上三万元以下罚款：（三）未按照规定的内容和程序进行审查的。 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 3 | 乾城四期小区四期A-16#楼 | 下发执法建议书 | -2.850标高结构平面图布置图及梁板配筋图中，A,B轴上KL9-12配筋不足.（计算值支座和跨中都为800，实配3d14，面积450）；十三层顶结构平面图布置图及梁板配筋图中，F轴上，7轴-9轴间KL21（3）9轴支座配筋不足。（计算配筋为600，实配2d16，面积400）；十六层顶结构平面图布置图及梁板配筋图中，10轴上WKL5(1)底部实际配筋与计算书相差较大.（跨中计算配筋1800，实配2d25，面积980）；违反《混凝土结构设计规范》第4.2.3条规定。 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 处罚意见： 1、处以罚款。 2、记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 项目负责人任伟（一级注册建筑师）、结构专业设计负责人张秋荣、王洪国（一级注册结构师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 主要设计人张国硕 处罚意见： 通报批评 | 延边朝鲜族自治州建筑工程设计审查中心 处罚意见： 1、处以罚款。 2、通报批评。 | 审查人朴永根（一级注册结构师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 《吉林省建设工程勘察设计管理条例》第四十七条第四款 勘察设计单位违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，并予以处罚：（四）未按照建设工程强制性标准进行勘察设计，……,处以五万元以上十万元以下罚款。 第四十八条第三款 施工图审查机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，处以一万元以上三万元以下罚款：（三）未按照规定的内容和程序进行审查的。 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 4 | 长春泰盟机械制造股份有限公司年产 3 万吨环保高耐磨制动件铸造线建设项目综合楼 | 下发执法建议书 | 1、独立基础平面布置图中DJ04、DJ07、DJ09、DJ14配筋量均不满足计算结果。违反《混凝土结构设计规范》第4.2.3条规定。DJ04实际配筋D14@180，基础单边总配筋量为 4104mm2，计算配筋量为 4500mm2； DJ07实际配筋D12@150，基础单边总配筋量为 3393mm2，计算配筋量为 4200mm2；DJ09实际配筋D12@150，基础单边总配筋量为 3091mm2，计算配筋量为 3720mm2；DJ14实际配筋D12@150，基础单边总配筋量为 3468mm2，计算配筋量为 4447mm2 。 | 大连凯杰建筑设计院有限公司 处罚意见： 1、处以罚款。 2、记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 项目负责人孙静（一级注册建筑师）、结构专业负责人杨海辉（一级注册结构师）、水暖专业负责人苏丽娟 处罚意见： - 孙静、杨海辉记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 - 苏丽娟记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日）。 | 结构专业主要设计人赵宝鑫、水暖专业主要设计人冯爽 处罚意见： 通报批评 | 长春市建设工程施工图审查中心有限公司 处罚意见： 1、处以罚款。 2、通报批评。 | 1.结构专业审查人杨仁泽（一级注册结构师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 2.水暖专业审查人胡凤山 处罚意见： 通报批评。 | 《吉林省建设工程勘察设计管理条例》第四十七条第四款 勘察设计单位违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，并予以处罚：（四）未按照建设工程强制性标准进行勘察设计，……,处以五万元以上十万元以下罚款。 第四十八条第三款 施工图审查机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，处以一万元以上三万元以下罚款：（三）未按照规定的内容和程序进行审查的。 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
|  |  | 下发整改通知书 | 1.排烟风道未设置抗震支架；违反《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的5.1.4强条； 2.缺少热负荷计算书，违反《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》5.2.1强条。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吉林融呈实业有限公司新建保健理疗仪生产项目 | 下发执法建议书 | 1.采用筏板和柱下独立基础，勘探孔深度不满足规范要求，违反《岩土工程勘察技术规范》第4.1.18强制条文； 2.未提供地基变形计算参数，违反《岩土工程勘察规范》第4.1.11强条； 3.场地抗震设防烈度7度，地下水最高水位为214.46m，勘察期间为平水期，需提供提供近年最高水位，补充场地砂土液化判别 ，违反《建筑抗震设计规范》第4.3.3条； 4.剪切波速测试1个孔，不满足规范要求，违反《建筑抗震设计规范》第4.1.3条； 5.部分钻孔第四层圆砾重型动力触探分段测试间距大于2.0m，违反《岩土工程勘察技术规程》第4.1.5条； 6.报告1.3.5.1 完成实物工作量：控制性钻孔2个，技术性钻孔26个，违反《岩土工程勘察技术规程》第4.3.1条。 | 长春建工勘测规划设计有限公司 处罚意见： 1、处以罚款。 2、记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 项目负责人袁飞（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 报告编制人袁飞（注册岩土工程师） | 吉林省兴合人防施工图审查有限公司 处罚意见： 1、处以罚款。 2、通报批评。 | 审查人黄静莉（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 《吉林省建设工程勘察设计管理条例》 第四十七条第四款 勘察设计单位违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，并予以处罚：（四）未按照建设工程强制性标准进行勘察设计，……,处以五万元以上十万元以下罚款。 第四十八条第三款 施工图审查机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，处以一万元以上三万元以下罚款：（三）未按照规定的内容和程序进行审查的。 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 6 | 嘉元·朗郡36、37号楼建设项目 | 下发整改通知书 | 1.工程地质剖面无任何责任人签字，违反《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》第2.0.5条； 2.液化判别水位取值不合理；应说明液化判别依据及关键步骤，违反《建筑抗震设计规范》第4.3.3条； 3.当碎石土及中粗砂中粒径小于0.005mm的颗粒含量不大于15%时，按不冻胀考虑，本报告冻胀性评价错误，违反《建筑地基基础设计规范》附录G，注6； 4.采用圆锥动力触探试验时，每段之间的竖向间距不得大于2m。本报告动探孔下部皆为空孔，不符合规程规定，违反《岩土工程勘察技术规程》第4.1.5条； 5.本工程建议桩端持力层为圆砾层，上部填土较厚，持力层顶面埋深约为4m，建议桩型含有预应力管桩，应复核基础方案合理性，属于评价性错误； 6.本工程地基基础设计等级为乙级，应提供各土层重度，重度为变形计算参数，违反《岩土工程勘察规范》第4.1.11强条。 | 长春建工勘测规划设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日） | 项目负责人袁飞（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 报告编制人袁飞（注册岩土工程师） | 吉林省兴合人防施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人黄静莉（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 7 | 临江经济开发市区临城家园一区二期 | 下发整改通知书 | 1.部分钻孔取样及标贯测试间距大于规范规定，违反《岩土工程勘察技术规程》第4.1.5条； 2.没有给出碎石土层及石英砂岩的变形参数，违反《岩土工程勘察规范》第4.1.11强条。 | 白山市蓝图勘察设计院有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人林志霖（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日）。 | 报告编制人林志霖（注册岩土工程师） | 白山市恒信施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人杨广义（注册岩土工程师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 8 | 华厦山水名居二期项目 | 下发整改通知书 | - 缺少抗浮设防评价，违反《岩土工程勘察规范》第7.3.2条； - 2.缺少地下水及土对混凝土及钢筋腐蚀性评价，违反《岩土工程勘察规范》第4.1.11强条； 3.地下室缺少基坑支护建议及降水评价（缺少危大工程评价），违反《岩土工程勘察规范》第4.1.11强条。 | 辽源市勘测设计院 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人陈沛坚（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日）。 | 报告编制人徐殿博 处罚意见： 通报批评。 | 吉林省吉防建筑工程施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人孙进忠（注册岩土工程师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 9 | 永吉县第十三中学综合楼建设项目 | 下发整改通知书 | 1.本工程抗震设防标准为重点设防类，缺少实测剪切波速测试2个孔，并应进行场地类别判别，违反《建筑抗震设计规范》第4.1.3条； 2.建议采用钢筋砼预制桩基础，孔深不满足规范要求《岩土工程勘察技术规程》第4.3.2条； 3.未评价地下水对桩基设计和施工的影响，违反《岩土工程勘察规范》强制条文第4.9.1条。 | 吉林市信德建筑设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人张洪卫 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日）。 | 报告编制人张洪卫 | 吉林省兴合人防施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人刘莉莎（注册岩土工程师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 10 | 桃源居项目二期 | 下发整改通知书 | 1.缺少对工程不利的埋藏物评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第4.1.11强条； 2.场地砂层厚、静压管桩的成桩可能性评价错误，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第4.9.1强条。 | 辉南县永基建筑工程勘察有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人赵文国 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日）。 | 报告编制人赵文国 | 通化方正施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人关云彪（注册岩土工程师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 11 | 金鼎河畔 | 下发整改通知书 | 1.勘察报告封面无公章、签章栏无项目负责人注册章，违反吉建设[2018]12号文； 2.地下水类型中缺少基岩裂隙水评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第7.1.1条； 3.特殊性岩土缺少风化岩评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第6.9.6条； 4.基坑工程评价缺少抗剪强度指标，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第4.8.11条。 | 长春建工勘测规划设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日） | 项目负责人袁飞（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 报告编制人刘海峰 处罚意见： 通报批评。 | 延边朝鲜族自治州建筑工程设计审查中心 处罚意见： 通报批评。 | 审查人李鹏鸿（注册岩土工程师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 12 | 长春兰普电器有限公司办公楼、厂房 | 下发整改通知书 | 1.场地地貌单元划分错误，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第14.3.2条； 2.场地冻胀性评价结论错误，违反《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011附录G； 3.地下水池基坑安全等级确定错误，违反《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012第3.1.3条。 | 长春建工勘测规划设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日） | 项目负责人袁飞（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日）。 | 报告编制人袁飞（注册岩土工程师） | 长春市建设工程施工图审查中心有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人周景宏（注册岩土工程师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 13 | 金色家园住宅小区棚户区改造工程二期 | 下发整改通知书 | 1.勘察报告签章栏无项目负责人签章，违反吉建设[2018]12号文； 2.第3层淤泥质粉质黏土根据土工试验指标定名错误且试验指标未统计，违反《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第4.1.12条； 3.振动式沉管桩对环境无影响评价错误，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第14.3.2条； 4.地下水对桩基础无影响评价错误，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第14.3.2条。 | 长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人匡啟兵 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日）。 | 报告编制人王松茂 处罚意见： 通报批评。 | 延边朝鲜族自治州建筑工程设计审查中心 处罚意见： 通报批评。 | 审查人李鹏鸿（注册岩土工程师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 14 | 吉林省2013-2017棚户区改造三期建设项目-吉林通化国际内陆港务区（二期）（B1、B2、B3、B5栋） | 下发整改通知书 | 1.地基土均匀性评价错误，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第14.3.2条； 2.长螺旋钻孔压灌桩的挤土、振动作用评价错误，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第14.3.2条； 3.不利埋藏物归于不良地质作用错误，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第5章； 4.本工程包含的幼儿园未实测剪切波速，违反《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010（2016年版）第4.1.3条； 5.建筑物地下室（2009年版）第14.3.2概况描述不清，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001条。 | 通化市水利水电勘测设计研究院 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人亢壮（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 报告编制人亢壮（注册岩土工程师） | 通化方正施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人关云彪（注册岩土工程师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 15 | 通化万达广场综合体2-7#楼及地下室 | 下发整改通知书 | 1.平面图未体现建筑物轮廓线及楼号，违反《岩土工 程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第14.3.2条； 2.实测等效剪切波速计算错误，违反《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010（2016年版）第4.1.5条； 3.场地类别未根据实测波速和覆盖层厚度确定，违反《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010（2016年版）第4.1.2条； 4.缺少粗砂及卵石层各粒径含量百分比试验数据，违反《建筑工程勘察文件编制标准》DB22/JT153-2016第6.4.1条。 | 通化市勘测设计院 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人刘鹏（注册岩土工程师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 报告编制人刘鹏（注册岩土工程师） | 吉林省众合建筑施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人王树成（注册岩土工程师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 16 | 渤海明珠小区二期工程11号楼 | 下发整改通知书 | 外墙保温采用了复核CO2发泡挤塑板，防火等级定义A级。此材料为吉林省住建厅限制使用材料，且经专家论证防火等级达不到A级。 | 哈尔滨工业大学设计研究院 处罚意见：记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日） | 项目负责人夏春阳（一级注册建筑师）、建筑专业负责人周广尖 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日）。 | 主要设计人杨世忠 处罚意见： 通报批评。 | 吉林省宏图工程设计审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人张连飞（一级注册建筑师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 17 | 东北电力大学第十六学生公寓 | 下发整改通知书 | 1.楼梯1.2楼梯间未直通室外。违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）5.5.17强条的规定。 2.封闭楼梯间门开启后影响疏散。违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）6.4.11强条的规定。 | 长春民用建筑设计有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人、建筑专业负责人赵中良（一级注册建筑师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日）。 | 主要设计人张蕾 处罚意见： 通报批评。 | 吉林市建设工程施工图审查中心 处罚意见： 通报批评。 | 审查人崔学明（一级注册建筑师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 18 | 梅河口市第五实验小学（梅河口市第三中学小学部）项目教学楼 | 下发整改通知书 | 外墙采用无机聚苯颗粒防火保温板，设计耐火等级A级。经省住建厅组织专家论证，达不到防火等级A级标准。 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 处罚意见：记入不良行为记录6个月（2020年1月1日至6月30日） | 项目负责人王玮（一级注册建筑师）、建筑专业负责人姜鑫 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人姜鑫 | 长春市建设工程施工图审查中心有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人谢艳霞（一级注册建筑师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 19 | 棚户区C13地块二期家乐首府2#楼 | 下发整改通知书 | 1.平面图20轴处住宅单元疏散楼梯间门开启后占用楼梯平台的有效宽度,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11-3条（强条）规定； 2.一、二层商业，层高均为6米，不属小型商铺，不满足设一个安全出口条件，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.8条（强条）规定； | 长春民用建筑设计有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人赵中良（一级注册建筑师）、建筑专业负责人郭鹏 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人刘伯元 处罚意见： 通报批评。 | 延边朝鲜族自治州建筑工程设计审查中心 处罚意见： 通报批评。 | 审查人周明泽（一级注册建筑师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 20 | 东方米兰二期项目三标段20#楼 | 下发整改通知书 | 1、高层住宅客厅窗槛墙高度不满足1200mm要求，局部设置防火玻璃墙时，该客厅外窗耐火完整性设计为0.5h，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.5条（强条）规定； 2、高层住宅，首层疏散走道疏散门净宽度不满足1100mm要求，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.30条（强条）规定； 3、住宅两端山墙户型，无前室卫生间门正对客厅，违反《住宅设计规范》GB50096-2011第5.4.3条要求。 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人、建筑专业负责人朱松（一级注册建筑师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人石巍 处罚意见： 通报批评。 | 长春市建设工程施工图审查中心有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人谢艳霞（一级注册建筑师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 21 | 通化市社会福利院异地新建建设项目 | 下发整改通知书 | 1.屋面保温材料为B1级，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.7.4A条（强条）规定； 2.通向室外楼梯的门未采用乙级防火门，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.5-4条（强条）规定。 | 通化市建筑设计院有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人、建筑专业负责人刘春新（一级注册建筑师）、水暖专业负责人霍凤华 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 建筑专业主要设计人刘春新（一级注册建筑师） | 通化方正施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 建筑专业审查人李邦彦（一级注册建筑师）、水暖专业审查人高军 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
|  |  | 下发整改通知书 | 1.公共卫生间排风支管与竖向排风井连接处，未设置70℃防火阀，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014的9.3.11强条。 2.采暖围护结构耗热量计算书中，本建筑围护结构传热系数超过严寒C区围护结构热工性能参数限制，不满足节能规范要求，违反《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的3.3.11强条。 |  |  | 水暖专业主要设计人荆士夺 处罚意见： 通报批评。 |  |  |  |
| 22 | 御龙苑三期项目4#楼 | 下发整改通知书 | 1.两块消防车登高操作场地，建筑在此对应范围内均无直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.3条（强条）规定； 2.高层住宅外墙采用B1级EPS保温板时，未提出外窗的耐火完整性要求，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.7.7条规定； 3.无障碍平坡出入口坡度大于1:20，违反《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.3.3条规定。 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人、建筑专业负责人 徐宝瑞（一级注册建筑师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人董绍野 处罚意见： 通报批评。 | 吉林省众合建筑施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人田智刚（一级注册建筑师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 23 | 天源国际温泉酒店1#楼 | 下发整改通知书 | 1.地下室消防控制室通过车库疏散，疏散门未直通室外或安全出口，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.7-4条（强条）规定； 2.多层建筑总长超220米，未设穿过建筑物的消防车道； 3.地下室防火分区二缺直通室外安全出口；违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.1.1条、第5.5.9条规定。 4.主入口无障碍入口平台门内外高差20mm，违反《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3条规定。 | 菏泽城建建筑设计研究院有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人、建筑专业负责人孟娟（一级注册建筑师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人苏锦、房利达 处罚意见： 通报批评。 | 吉林省众合建筑施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人田智刚（一级注册建筑师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 24 | 抚松县万良镇中心小学教学用房 | 下发整改通知书 | 二层书画储存库活荷载取值2.5KN/㎡,不满足荷载规范5.0KN/㎡的要求,二三层通风机房活荷载取值3.5KN/㎡,不满足荷载规范7.0KN/㎡的要求，违反《建筑结构荷载规范》5.1.1条规定。（强条） | 吉林省筑方建筑设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人陈世洋（一级注册建筑师）、结构专业负责人郑立煌（一级注册结构师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人开玉 处罚意见： 通报批评。 | 吉林省阳光工程设计审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人张岳（一级注册结构师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 25 | 东方米兰二期四标G座 | 下发整改通知书 | 结施-6/7/8 基础顶至屋面抗震墙Q-1，计算书中水平钢筋计算值为H1.3，图纸250厚配筋D8@200不满足计算配筋及最小配筋率0.25%要求，违反《混凝土结构设计规范》第4.2.3条，（强条）《建筑抗震设计规范》6.1.3条规定 。 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人朱松（一级注册建筑师）、 结构专业负责人李超（一级注册结构师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人李超（一级注册结构师） | 吉林省吉防建筑工程施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人朱长清（一级注册结构师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 26 | 白山市滨江学府住宅小区一期B区建设项目（6#楼） | 下发整改通知书 | 结施-11、13、14、16剪力墙结构平面图中剪力墙梁表中LL1箍筋间距150mm，违反<建筑抗震设计规范>第6.3.3条规定。（强条） | 白山市新空间建筑设计院有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人徐学利（二级注册建筑师）、结构专业负责人郭娟（一级注册结构师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人徐学利（二级注册建筑师） | 白山市恒信施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人吴迎涛（一级注册结构师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 27 | 大安市天泽园养老中心建设项目 | 下发整改通知书 | 结施-20 楼梯结构图 1.978标高 PTB2 h=100厚，配筋D8@200，图纸表述矛盾，可能存在安全隐患。 | 吉林同创建筑设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人李跃（一级注册建筑师）、结构专业负责人刘爱国（一级注册结构师） 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人饶才德 处罚意见： 通报批评。 | 吉林省同德市政工程设计审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人高嵋 （一级注册结构师） 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 28 | 东辽县档案馆建设项目 | 下发整改通知书 | 地下一层未见消火栓布置设计，违反了《消防给水及消火栓系统设计规范》GB50974-2014-7.4.3强条：设置室内消火栓的建筑，包括设备层均应设置消火栓。 | 智诚建科设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人魏建波(一级注册建筑师)、水暖专业负责人韩朝霞 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人严玉肖 处罚意见： 通报批评。 | 吉林省博源施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人柴本善 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 29 | 长白山滑冰馆建设 | 下发整改通知书 | 柴油机房储油间未按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）5.4.15-2强条的规定设计。储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 | 北京中体建筑工程设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人高印武(一级注册建筑师)、水暖专业负责人于文水、电气专业负责人孙培鹏 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 水暖专业主要设计人于文水、电气专业主要设计人孙培鹏 | 白山市恒信施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 水暖专业审查人刘雅彬、电气专业审查人杜承义 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
|  |  | 下发整改通知书 | 1.电施-01：应急照明说明中未注明观众席和运动场地的安全照明的平均水平照度值不应低于20lx，违反了《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014中第9.1.4-1条要求,本条为强条。 2.消防泵未设置末端切换装置,违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018)中第10.1.8条要求，本条为强条。 3.带有淋浴室照明的配电回路未设置漏电保护，违反了《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中第7.7.10条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 东丰宏宇塑业制品有限公司年产2000吨LLDPE聚乙烯塑料桶 | 下发整改通知书 | 室内外消火栓系统设计中未设置消防稳压系统。违反了《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.3.2-1强条。 | 辽源市建筑设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人杨道荣（一级注册建筑师）、水暖专业负责人姜洪斌 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人高平 处罚意见： 通报批评。 | 吉林省吉防建筑工程施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人王贵军 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 31 | 吉林油田第十二中学教学楼 | 下发整改通知书 | 1.排烟风道未设置抗震支架；违反《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.4强条； 2.应明确竖向排烟风道应设在土建管井中，违反《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.4.7强条。 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人孙国忠（一级注册建筑师）、水暖专业负责人刘春亮 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人刘春亮 | 吉林省中鼎建筑施工图设计审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人容正 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 32 | 吉林省特色产业园过滤车间 | 下发整改通知书 | 1.本工程为集中报警系统，消防应急广播系统未设置，违反了《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中第4.8.7条要求,本条为强条。 2.0302图，未说明2区内电气设备保护级别，违反了《爆炸危险环境电力装置设计规范》中GB 50058-2014第5.2.2条的要求，本条为强条。 3.2区内的电动机保护应在系统中注明按国家现行有关标准的要求装设必要的保护之外，未加设断相保护,违反了《爆炸危险环境电力装置设计规范》中GB 50058-2014第5.2.2条的要求。 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人王江勇(一级注册结构师)、电气专业负责人王宇田 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人熊凯 处罚意见： 通报批评。 | 吉林省宏图工程设计审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人秦放 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 33 | 呋喃铵盐系列产品搬迁改造建设项目二期（年产800吨化工新材料及医药中间体建设）办公研发楼 | 下发整改通知书 | 1.本工程室外消防用水量为30L/，消防稳压泵用电为二级负荷,违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018)中第10.1.2条要求,本条为强条。 2.客梯由单电源配电，未加设自动平层功能，违反了《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中第9.4.1条要求。 3.电施24-23监控中心未设置接地汇集还或者汇集排 ，违反了《安全防范技术标准》 GB50348-2018中第6.11.5条的要求。 | 智诚建科设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人魏建波（一级注册建筑师）、电气专业负责人单进娣 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人单进娣 | 吉林省博源施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人刘家治 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 34 | 通化海汇龙洲化工有限公司钾长石综合利用项目一期工程-综合楼 | 下发整改通知书 | 本工程防雷等级不应按三类设计，雷击次数大于0.05次/a的人员密集的公共建筑应为二类防雷建筑。违反了《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 3.0.3强条。 | 吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人魏志勇（一级注册结构师）、电气专业负责人杨小东 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人黎达 处罚意见： 通报批评。 | 通化方正施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人苏明霞 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |
| 35 | 集安市新宇房地产开发有限责任公司水源新居小区建设项目三期（6#、9#-21#、24#-27#）-6号楼 | 下发整改通知书 | 火灾自动报警系统的供电线路、联动控制线路采用阻燃铜芯电线电缆。违反了《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 11.2.2强条。 | 集安市铧瑞建筑设计有限公司 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 项目负责人杨华（二级注册建筑师）、电气专业负责人王印 处罚意见： 记入不良行为记录3个月（2020年1月1日至3月31日） | 主要设计人关丽娜 处罚意见： 通报批评。 | 通化方正施工图审查有限公司 处罚意见： 通报批评。 | 审查人苏明霞 处罚意见： 通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条。 |