## 勘察设计单位直接计为0分项目统计表
附件1
0分项目情况表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 项目所在地 | 申报时间 | 评价打分时间 | 评价打分单位 | 专业 | 扣分具体原因 | 审查情况 | 扣分原因
1 | 通化市景凡建筑设计有限公司 | 东正奥园E地块 | 2205022001030101 | 房建工程 | 通化市,东昌区 | 2020/2/12 11:28:11 | 2020/3/2 10:12:46 | 通化方正施工图审查有限公司 | 结构 | 65.剪力墙水平分布筋最小配筋率不满足规范要求82.设计特征周期0.45s与提供审查的地勘报告不符 | 已出具合格书 | 违反工程建设标准强制性条文规定，且存在严重安全隐患
2 | 吉林土木风建筑工程设计有限公司 | 溪望东房地产开发项目（一期）12#13#15#16#17#DK1#S1#楼 | 2201081909260102 | 房建工程 | 长春市,长春新区-北湖开发区 | 2020/1/15 16:11:00 | 2020/2/19 13:19:53 | 吉林省中鼎建筑施工图设计审查有限公司 | 电气 | 40、AL2-2箱无电源。 | 已出具合格书 | 违反工程建设标准强制性条文规定，且存在严重安全隐患
3 | 吉林东勘项目管理有限公司 | 白城市明珠花园棚户区改造（六期）工程 | 2208021912300101 | 房建工程 | 白城市,洮北区 | 2020/1/5 15:03:00 | 2020/3/4 15:53:27 | 吉林省阳光工程设计审查有限公司 | 建筑 | 19、 8#楼上传文件设计深度有严重问题，一层平面图纸空白，标准层平面无横向轴线及所有尺寸线、无楼梯布置，其它层自查。 | 已出具合格书 | 严重违反勘察文件编制深度规定，无法指导设计和施工
4 | 吉林省工程技术有限公司 | 舒兰市公安局交警事故中队业务技术用房项目 | 2202832001060103 | 房建工程 | 吉林市,舒兰市 | 2020/1/13 16:04:00 | 2020/2/17 8:54:48 | 吉林省吉苑建筑设计审查有限公司 | 建筑 | 52、车库休息间和管理间不应设卷帘门，民用建筑和厂房的疏散门，应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门（包括帘中门）。 | 已出具合格书 | 违反工程建设标准强制性条文规定，且存在严重安全隐患
5 | 吉林市城园设计院有限责任公司 | 吉林市昌邑区桦皮厂镇中心小学校新建教学楼及幼儿园教学楼项目（1#教学楼、2#幼儿园、A#配套设施） | 2202022001100101 | 房建工程 | 吉林市,昌邑区 | 2020/1/17 10:35:00 | 2020/3/10 8:58:41 | 吉林市建设工程施工图审查中心 | 水暖 | 22、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 | 已出具合格书 | 违反工程建设标准强制性条文规定，且存在严重安全隐患
6 | 磐石市建筑设计院有限责任公司 | 阳光幸福里小区二期 | 2202841912300101 | 房建工程 | 吉林市,磐石市 | 2020/1/9 11:44:00 | 2020/2/25 14:48:36 | 吉林省阳光工程设计审查有限公司 | 建筑 | 40、泵房二层房间无名称，使用性质不明；地下室2、3轴与地上平面明显对不上；未布置手提灭火器；水池侧壁及顶板防冻措施及构造做法设计深度不足；节点图设计深度不足，室外台阶大样明显图文不符； | 已出具合格书 | 严重违反勘察文件编制深度规定，无法指导设计和施工
7 | 通化市勘测设计院 | 东正奥园E地块 | 2205022001030101 | 房建工程 | 通化市,东昌区 | 2020/2/12 11:28:11 | 2020/3/2 10:12:46 | 通化方正施工图审查有限公司 | 勘察 | 1、通化市三道沟地块（东噢园）E1,E2,E5,E6,号楼及E地块1号车库。未对地下水对桩基设计和施工影响（强条）。 2,2,4条不利埋藏物归于不良地质作用错误。（应分开评价）。 | 已出具合格书 | 违反工程建设标准强制性条文规定，且存在严重安全隐患